## Eaux Pluviales
Instruction Technique 1977 | [8 empty] | CHENAL-CTPE
Dimensionnement d'un réseau d'eaux pluviales
Méthode superficielle de Caquot ( circulaire ministérielle du 22 juin 1977 )
Objet : | [6 empty] | Date :
Hypothèses de l'étude
Région 1 de pluviométrie homogène ( tableau 1 ) | [5 empty] | Pente du bassin comprise entre 2 et 50 mm/m
Période de retour retenue = 10 ans | [5 empty] | Surface du bassin limitée à 200 ha ( 2 000 000 m² )
Coefficient de ruissellement ( 0.20 < C < 1.00 ) | [5 empty] | Vitesse d'écoulement maximale de 4 m/s ( érosion )
Données de l'étude
Type de collecteur |  |  | Fossé herbe, terre, canal maçonnerie, conduite |  |  |  | Type : | Conduite béton
béton, fibres-ciment, fonte, grés, PVC
Coefficient de rugosité |  |  | Dépend du type de collecteur
de Manning-Strickler |  |  | ( tableau 4 ) |  |  |  | Ks = | 75
Longueur maximal de cheminement par rapport à l'éxutoire | [6 empty] | L = | 400 | m
Pente moyenne du bassin |  |  | L / Somme ( Lk / ( Ik )^ 0.5 ) |  |  |  | I = | 5 | mm / m
Superficie totale à reprendre | [6 empty] | A = | 17500 | m2
[7 empty] | A = | 1.75 | ha
Superficie totale revétue | [6 empty] | A' = | 7000 | m2
[7 empty] | A' = | 0.7 | ha
Résultats de l'étude
Coef. de ruissellement théorique |  |  | ( A' / A ) => ( 0.20 < C < 1.00 ) |  |  |  | C' = | 0.4
Coefficient de ruissellement |  |  | Dépend du type de terrain ( tableau 5 ) |  |  |  | C = | 0.4
Coefficient d'allongement |  |  | ( L / ( A^ 0.5 )) |  |  |  | M = | 3.0237
Coefficient correctif |  |  | ( M / 2 )^ X , avec X = ( 0.84b / ( 1+ 0.29b ))
|  |  | avec b = - 0.59 ( tableau 2, période de retour 10 ans ) |  |  |  | m = | 0.78103
Débit d'orage brut |  |  | ( 1.43 x I^ ( 0.29 ) x C ^ ( 1.20 ) x A^ ( 0.78 )) |  |  |  | Q = | 0.15852 | m3 / s
Débit d'orage corrigé |  |  | ( Q x m ) |  |  |  | QA = | 0.12381 | m3 / s
Diamètre théorique du collecteur |  |  | ( 4^ ( 5/8 ) x ( Q1 / Ks / I^ ( 0.5 ) / Pi )^ ( 3/8 )) |  |  |  | D1 = | 378.3837 | mm
Diamètre du collecteur |  |  | Choisir la section commerçiale supérieure |  |  |  | D = | 400 | mm
Vitesse à pleine section |  |  | ( Ks x I^ ( 0.5 ) x D^ ( 2/3 )) / 4^ ( 2/3 ) |  |  |  | VPS = | 1.1426 | m / s
Débit à pleine section |  |  | ( VPS x ( Pi x D² )) / 4 |  |  |  | QPS = | 0.14358 | m3 / s
Rapport des débits |  |  | ( Q1 / QPS ) |  |  |  | Q/QPS = | 0.8623
Rapport des volumes |  |  | Fonction de Q/QPS
|  |  | avec V/VPS ( tableau 6 ) |  |  |  | V/VPS = | 1.13
|  |  | avec h/D ( tableau 6 ) |  |  |  | H/D = | 0.72
Vitesse d'écoulement |  |  | ( V/VPS ) x VPS |  |  |  | V = | 1.2911 | m / s
Hauteur de remplissage |  |  | ( H/D ) x D |  |  |  | H1 = | 288 | mm
Conditions d'autocurage
Condition 0 |  |  | Vitesse d'écoulement ( V ) > 1.00 m / s |  |  |  | Contrôle : | Vérifié
Rappel | ( Q/QPS ) = | 0.8623 |  | (QPS/10) = | 0.08623 |  | (QPS/100) = | 0.008623
Condition 1: Pour ( QPS / 10 ) |  |  | Pour QPS / 10 => V1 = (( V1/VPS1 ) x VPS ) |  |  |  | V1 = | 0.70839 | m / s
( V1/VPS1 )= (tableau 6) |  | 0.62 | Condition 1 : ( V1 > 0.60 m / s ) |  |  |  |  | Vérifié
Condition 2: Pour ( QPS / 100 ) |  |  | Pour QPS / 100 => V2 = (( V2/VPS2 ) x VPS ) |  |  |  | V2 = | 0.33134 | m / s
( V2/VPS2 )= (tableau 6) |  | 0.29 | Condition 2 : ( V2 > 0.30 m / s ) |  |  |  |  | Vérifié

## Eaux usées
Instruction Technique 1977 |  |  |  | CHENAL-CTPE
Dimensionnement d'un réseau d'eaux usées
Méthode superficielle de Caquot ( circulaire ministérielle du 22 juin 1977 )
Objet : |  | Date :
Données de l'étude
Type de collecteur | Conduite béton, fibres-ciment, fonte, grés, PVC | Type : | Conduite fonte
Coefficient de rugosité | Dépend du type de collecteur
de Manning-Strickler | ( tableau 4 ) | Ks = | 90
Population à reprendre |  | Pop = | 1500 | Hab
Pente moyenne de pose de la canalisation |  | I = | 5 | mm / m
Consommation moyenne d'eau par habitant et par jour |  | Ce = | 170 | l / j / hb
Résultats de l'étude
Débit moyen | ( Pop x Ce ) | Qm = | 2.9514 | l / s
Coefficient de pointe | ( 1.5 + ( 2.5 / ( Qm )^ 0.5 )) | P = | 2.9552
Débit de pointe | ( Qm x P ) | Qp = | 8.722 | l / s
Diamètre théorique du collecteur | ( 4^ ( 5/8 ) x ( Qp / Ks / I^ ( 0.5 ) / Pi )^ ( 3/8 )) | D1 = | 130.674 | mm
Diamètre du collecteur | Choisir la section commerçiale supérieure | D = | 200 | mm
Conditions d'autocurage
Vitesse à pleine section | ( Ks x I^ ( 0.5 ) x D^ ( 2/3 )) / 4^ ( 2/3 ) | VPS = | 0.86372 | m / s
Condition 1 | ( VPS > 0.70 m / s ) |  | Vérifié
Débit à peine section | ( VPS x section tuyau ) | QPS = | 27.1346 | l / s
Rapport des débits | ( Qm / QPS ) | Q/QPS = | 0.10877
Rapport ( h/D ) | Fonction de ( Q/QPS ) => ( tableau 6 ) | h/D = | 0.22
Condition 2 | ( H/D ) > 0.20 |  | Vérifié
Rapport des volumes | Fonction de ( Q/QPS ) => ( tableau 6 ) | V/VPS = | 0.65
Vitesse écoul. pour ( 2/10 ) de D | ( RV( 2/10 ) x VPS ) | V( 2/10 ) = | 0.56142 | m / s
Condition 3 | ( V( 2/10 ) > 0.30 m / s ) |  | Vérifié

## Réseau unitaire
Instruction Technique 1977 | [7 empty] | CHENAL-CTPE
Dimensionnement d'un réseau unitaire
Méthode superficielle de Caquot ( circulaire ministérielle du 22 juin 1977 )
Objet : | [5 empty] | Date :
Données de l'étude
Type de collecteur |  |  | Fossé herbe, terre, canal maçonnerie, conduite |  |  | Type : | Conduite béton
béton, fibres-ciment, fonte, grés, PVC
Coefficient de rugosité |  |  | Dépend du type de collecteur
de Manning-Strickler |  |  | ( tableau 4 ) |  |  | Ks = | 75
Pente moyenne de pose | [5 empty] | I = | 10 | mm / m
Débit de pointe des eaux usées | [5 empty] | Qp = | 8.72 | l / s
Débit de pointe des eaux usées en m3 /s | [5 empty] | Qp1 = | 0.00872 | m3 / s
Débit d'orage corrigé ( eaux pluviales ) | [5 empty] | QA = | 0.185 | m3 / s
Résultats de l'étude
Débit total ( EU + EP ) |  |  | ( Qp1 + QA ) |  |  | Q1 = | 0.19372 | m3 / s
Diamètre théorique du collecteur |  |  | ( 4^ ( 5/8 ) x ( Q1 / Ks / I^ ( 0.5 ) / Pi )^ ( 3/8 )) |  |  | D1 = | 393.0056 | mm
Diamètre du collecteur |  |  | Choisir la section commerçiale supérieure |  |  | D = | 400 | mm
Vitesse à pleine section |  |  | ( Ks x I^ ( 0.5 ) x D^ ( 2/3 )) / 4^ ( 2/3 ) |  |  | VPS = | 1.6158 | m / s
Débit à pleine section |  |  | ( VPS x ( Pi x D² )) / 4 |  |  | QPS = | 0.20305 | m3 / s
Rapport des débits |  |  | ( Q1 / QPS ) |  |  | Q/QPS = | 0.95405
Rapport des volumes |  |  | Fonction de Q/QPS
|  |  | avec V/VPS ( tableau 6 ) |  |  | V/VPS = | 1.14
|  |  | avec h/D ( tableau 6 ) |  |  | H/D = | 0.78
Vitesse d'écoulement |  |  | ( V/VPS ) x VPS |  |  | V = | 1.842 | m / s
Hauteur de remplissage |  |  | ( H/D ) x D |  |  | H1 = | 312 | mm
Conditions d'autocurage
Condition 0 |  |  | Vitesse d'écoulement ( V ) > 1.00 m / s |  |  | Contrôle : | Vérifié
Rappel | ( Q/QPS ) = | 0.20305 |  | (QPS/10) = | 0.020305 | (QPS/100) = | 0.0020305
Condition 1: Pour ( QPS / 10 ) |  |  | Pour QPS / 10 => V1 = (( V1/VPS1 ) x VPS ) |  |  | V1 = | 0.64633 | m / s
( V1/VPS1 )= (tableau 6) |  | 0.4 | Condition 1 : ( V1 > 0.60 m / s ) |  |  |  | Vérifié
Condition 2: Pour ( QPS / 100 ) |  |  | Pour QPS / 100 => V2 = (( V2/VPS2 ) x VPS ) |  |  | V2 = | 0.29085 | m / s
( V2/VPS2 )= (tableau 6) |  | 0.18 | Condition 2 : ( V2 > 0.30 m / s ) |  |  |  | Non vérifié

## Bassin de pollution - retenue
Instruction Technique 1977 |  |  |  | CHENAL-CTPE
Bassin de pollution - Bassin de retenue - Bassin d'orage
Méthode superficielle de Caquot ( circulaire ministérielle du 22 juin 1977 )
Objet : |  | Date :
Données de l'étude
Population à reprendre |  | Pop = |  | Hab
Consommation moyenne d'eau par habitant et par jour |  | Ce = |  | l / j / hb
Débit de drainage permanent |  | Qdr = | 2 | l / s
Superficie totale à reprendre ( eaux pluviales ) |  | S' = | 450000 | m2
|  | S = | 45 | ha
Coefficient de ruissellement | Selon caractéristiques du terrain ( tableau 5 ) | C = | 0.6
Pente moyenne du bassin versant |  | I.bv = | 30 | mm / m
Diamètre du collecteur aval |  | D = | 250 | mm
Pente de pose du collecteur aval |  | I.coll = | 5 | mm / m
Coefficient KS du collecteur aval | Dépend du type de collecteur ( tableau 4 ) | Ks = | 100
Résultats de l'étude
Débit eaux usées | (( Pop x Ce ) / 86400 ) x coef. pointe ( p ) | Q.EU = | 0 | l / s
Débit de temps sec | ( Q.EU + Qdr ) | QTS = | 2 | l / s
Débit de pluie critique | ( 15 x C x S ) | Qpc = | 405 | l / s
Débit critique résultant | ( Qpc + QTS ) | Qcr = | 407 | l / s
Débit aval admissible du collecteur | (( D x ( Ks x I.coll^ (1/2) x Pi )^ (3/8)) / 4^ (5/8)]^ (8/3) | Qav.adm = | 54.6649 | l / s
Débit pluvial en aval | ( Qav.adm - QTS ) | Qpav = | 52.6649 | l
Intensité critique de pluie en aval | ( Qpav / ( C x S )) | Icav1 = | 1.9506 | l / s / ha
Intensité critique de pluie retenue | Si Icav1 > 10, prendre Icav = 10 ( tableau 7 ) | Icav = | 1.9506 | l / s / ha
Temps de concentration | ( 0.50 x (I.bv ^ -0.41) x (S ^ 0.507 ) x (Qcr ^ -0.287)) | Tc = | 18.7748 | min
Facteur aT | Fonction du Tc ( tableau 8 ) | aT = | 1.5854
Volume relatif du bassin | Fonction de Icav ( tableau 7 ) | Vr = | 9.0685 | m3 / ha.r
Caractéristiques du bassin de retenue
Volume du bassin de retenue | ( Vr x C x S x aT ) | V = | 388.1817 | m3
Durée de stockage débit critique | ( V / Qcr ) | Dstock = | 15.8961 | min
Remarques éventuelles