EAUX PLUVIALES

# Généralités

- Des dispositifs doivent reprendre les eaux de ruissellement pour éviter la submersion des voies; la formation du ruissellement est due en milieu urbain à l'imperméabilisation des voies et aires de stationnement ainsi que des toitures.

- Pour réduire les débits à évacuer, on va limiter l'influence de ces zones en agissant sur :

- l’organisation des différentes surfaces entre elles, en interposant, par exemple, des bandes végétales faisant écran,

- la structure des matériaux composant les différentes surfaces : revêtements perméables ou drainant, technique des chaussées à structure-réservoir,

- la conception des voies quand les terrains sont en pente : un tracé « en biais » par rapport aux courbes de niveau assure l'évacuation de l'eau latéralement aux parcelles drainées et réduit ainsi les vitesses d'écoulement.

# Réseau de surface

- Ils sont constitués par un ensemble ramifié de caniveaux, fossés, canaux et tranchées drainantes qui collectent, stockent dans certains cas, et évacuent les eaux pluviales soit directement au milieu naturel, soit dans un réseau aval de canalisations, existant ou projeté.

- Ce type de réseau est employé de préférence aux canalisations enterrées pour drainer les bassins versants de petite surface (quelques ha au plus). Mais il est important de veiller à ce que la topographie et le plan de masse sont tels qu'il n'y ait pas de risques d'inondation d'habitations ou de points bas susceptibles de retenir les eaux de ruissellement. On distingue :

- les caniveaux sont bien adaptés aux éléments de desserte et aux aires de stationnement dans la mesure où le débit à évacuer reste faible,

- les caniveaux freins: pour ralentir l'écoulement de l'eau, on peut utiliser des matériaux de forte rugosité,

- les fossés ou canaux ils sont de plus grande capacité et assurent, en plus de l'évacuation, le stockage des eaux pluviales ainsi que le drainage de la nappe affleurante ; réalisés par simple creusement dans le sol, ils se caractérisent par la section, les pentes longitudinales et transversales, la profondeur et le type de revêtement. On distingue :

  - les ouvrages d'évacuation rapide : fossés ou canaux ;

  - les ouvrages absorbants comme les tranchées absorbantes ou drainantes permettent la régulation.

drain éventuel

revêtement perméable

revêtement imperméable

paroi éventuelle

coupe verticale sur tranchée drainante

couverture en matériaux poreux facilitant le passage des piétons ou des véhicules, tout en évitant le tassement de la couche drainante.

graviers

sable

pavés autobloquants ou autre revêtement poreux

# Réseau enterré de canalisations

- Ils sont constitués par un ensemble ramifié d'ouvrages de génie civil :

- des canalisations le plus souvent à écoulement gravitaire et en général de section circulaire ;

- des avaloirs (grilles, etc.  ...) accueillant les eaux de ruissellement et leur transfert dans le réseau ;

- des regards de visite permettant l'accès au réseau pour entretien ;

- des stations de pompage assurant le relèvement des eaux lorsque les conditions d'un écoulement ne sont pas remplies.

- Pour satisfaire les conditions d'auto curage du réseau, il faut donner à la canalisation une pente minimum assurant une vitesse d'écoulement suffisante; en terrain plat, cette condition conduit à un surcoût lié à la pose à grande profondeur.

# Ouvrages ponctuels de stockage et d’infiltration

## Les structures réservoirs

- Cette technique s'applique aux chaussées, trottoirs, parkings, terrains de sport, etc. Elle consiste à utiliser des matériaux poreux pour ralentir et stocker l'eau de pluie dans le matériau même des infrastructures. ces structures doivent assurer trois fonctions :

- l'introduction de l'eau de pluie dans les pores du réservoir,

- le stockage temporaire de l'eau,

- l'évacuation de l'eau qui s'effectue soit par de drains raccordés aux réseaux d'eaux pluviales ou à des puits filtrants, soit par infiltration directe dans le sol s'il est perméable.

Sous-sol imperméable

Sous-sol perméable

pluie

infiltration directe

drain

matériau poreux stockage de l’eau

revêtement perméable

pluie

revêtement de surface

non tissé

structure nid d’abeilles

sous sol perméable

- Le matériau poreux peut être un granulat dont la granulométrie a été étudiée pour laisser un maximum de vides sans nuire à la portance. Ce peut être aussi un matériau en polypropylène en nids d’abeilles.

## Les bassins de retenue

- Ce sont des éléments ponctuels interposés sur un réseau de surface ou enterré; ils permettent d'écrêter les débits de pointe des EP, le volume ainsi écrêté étant stocké afin d'être rejeté ultérieurement dans le réseau aval. On distingue :

- les bassins secs pour les quels toute l'eau est évacuée après l'orage dans un délai de quelques jours; ils sont en général aménagés en espace vert ou équipés en terrains de loisirs,

- les bassins en eau avec un plan d'eau permanent.

## Les bassins d'infiltration

- Ils ont une double fonction de stockage (analogue au bassin de retenue) et d'infiltration dans le sol de l'eau qu’ils contiennent. Ce type d'ouvrage peut être utilisé :

- en cas d’impossibilité technique ou économique de rejet dans un réseau existant ou dans le milieu naturel ;

- en cas de volonté de ré alimenter la nappe souterraine.

- Il faut un terrain à coefficient de perméabilité verticale suffisant et un entretien périodique afin d éviter le colmatage.

## Les bassins enterrés

- Ce sont de petits réservoirs enterrés; ils sont généralement en matériau poreux.

- Exemple : un bassin enterré en polypropylène à structure de nids d'abeille a une capacité de stockage correspondant à 90 % du volume de la structure; l'eau stockée dans le matériau s'évacue lentement par drain ou par infiltration directe dans le sol; (utilisé à Antibes, sous certains trottoirs de rue en pente pour freiner le ruissellement).

# Etudes préalables

- Même dans le cas de petites opérations une étude est nécessaire pour répondre aux questions suivantes :

- quel est le devenir des eaux de ruissellement pluvial, provenant de l'amont du bassin versant ou produites par l'imperméabilisation du sol dans l'opération ?

- comment limiter, dans le projet d'aménagement, le risque des dommages par inondations ?

- est-il possible de choisir une solution alternative mieux adaptée, plus économique ?

- L'étude préalable porte sur :

- la connaissance du terrain et des pratiques du voisinage connaissant les risques;

- la connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant dans lequel se situe l'opération à partir des données suivantes :

  - la pluviométrie locale ;

  - la topographie;

  - la localisation des écoulements et l'estimation de leur débit ;

  - le taux d'imperméabilisation des sols.

- l'existence et la capacité de l'exutoire qui fixe le débit maximum de rejets d'eaux pluviales de l'opération ;

- la recherche de zones dans le périmètre de l'opération où il est possible d'infiltrer et où il est possible de prévoir des ouvrages ou des équipements de rétention. Cela se fait à partir des données suivantes

  - perméabilité du sol et du sous-sol ;

  - vulnérabilité de la nappe de pollution;

  - profondeur et fluctuation saisonnière de la nappe ;

  - propriétés mécaniques du sol sous l'influence de l'eau;

- la qualité des eaux de ruissellement, celles-ci pouvant être fortement chargées de matières en suspension et de polluants divers.

# Choix d’un système de transport et d’évacuation des eaux pluviales

### Principales solutions :

| - Évacuation rapide vers l'aval | - Limitation des débits par rétention et infiltration |  |
| --- | --- | --- |
| - Concentration totale des eaux | - Concentration des eaux - (infiltration ou non) | - Non-concentration des eaux - (infiltration ou non) |
| - fossés, caniveaux | - bassin de retenue en eau | - fossés ou tranchées absorbantes |
| - canalisations enterrées | - bassin de retenue à sec | - puits filtrants |
|  | - bassin enterré | - plateaux filtrants |
|  | - bassin plein en matériau poreux ou à structure de nids | - chaussées à structure-réservoir : surface classique (injection par drain ou par caniveaux) ou surface poreuse, matériaux traités ou matériaux non-traités et infiltration dans le sol ou non-infiltration (étanchéité) |
|  | - fossés de stockage |  |
|  | - matériaux poreux |  |

### Avantages et contraintes particulières à certaines solutions :

| - Fossés, caniveaux |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - assainissement des terrains à nappe subaffleurante - terrains plats - voirie de caractère « rustique - coût à l'investissement modéré - entretien facilité | - emprise des voies plus larges - busage au droit des accès aux habitants - tracé des voies en fonction des contraintes d'écoulement - entretien indispensable |

| Canalisations enterrées |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - évacuation de débits importants sous faible emprise - pas d'emprise complémentaire lorsque le réseau est sous chaussée - exploitation plus facile, surtout lorsque la mise en oeuvre est soignée - pas d'impact visuel ou psychologique | - coût élevé - conditions d'autocurage difficiles à satisfaire en terrains plats - encombrement du sous-sol pouvant créer des gênes au passage des autres réseaux ou à la réalisation de branchements particuliers - problèmes de maintenance à long terme (réhabilitation, restructuration) |

| Bassins de retenu sec ou en eau |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - fonction de loisir, aspect paysage - peu de contraintes d'exutoire - gestion hydraulique des flux facilitée - limitation des dimensions des canalisations d'évacuation à l'aval - coût modéré, si réalisé par simple creusement | - gel d'une surface de terrain (problème foncier) par le bassin de retenue; emplacement à réserver dans le plan de masse - conception à adapter au cadre de l'environnement et aux usages prévus (études paysagères, aménagement des berges...) - gestion ultérieure de l'ouvrage à assurer en définissant au préalable les responsables - danger d'arrivée d'eaux usées dans les bassins : vérification indispensable au niveau des branchements - ne jamais faire passer le débit de temps sec dans un bassin, surtout lorsqu'il est en eau |

| Bassin enterré (en matériau poreux ou à structure de nids d'abeille) |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - convient pour la reprise des eaux de toitures ; - mise en oeuvre simple | - pas de possibilité de vérification de l'ouvrage - coût - capacité de stockage limitée par la présence de la nappe. La géométrie du bassin (surface, profondeur) doit être déterminée en fonction de cette contrainte |

| Fossés absorbants |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - idem fossés sans infiltration - + - limitation des débits | - idem fossés sans infiltration - + - pente longitudinale minimale pour satisfaire la condition d'évacuation par infiltration - perméabilité du sol suffisante |

| Tranchées absorbantes |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - solution économique - convient pour la reprise des eaux de voirie, toitures, parking ; - pas d'entrave à la circulation piéton/auto | - perméabilité du sol suffisante - entretien nécessaire (remplacement du revêtement drainant de surface pour éviter le colmatage) - dispositions particulières en terrain pentu - capacité de stockage plus faible que les fossés |

| Puits filtrants |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - solution économique - permet d'infiltrer en profondeur lorsque le terrain en surface est peu perméable - complémentaire d'autres dispositifs | - intervention d'un hydrogéologue dans l'étude préalable - risque de pollution de la nappe - entretien périodique pour remplacer la couche drainante de surface. |

| Plateaux d'infiltration |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - faible coût (celui-ci dépend du matériau poreux utilisé) - convient pour les terrains, ayant mauvaise tenue à l'eau, à nappe subaffleurante - s'insère facilement dans un espace public. | - s'assurer d'une capacité de rétention suffisante (en fonction de la perméabilité du sol et de la nappe) - emplacement réservé dans le plan de masse |

| Équipement à structure-réservoir (chaussée, parking...) nombreuses variantes possibles, correspondant à une grande variété de cas de figures |  |
| --- | --- |
| - emploi, avantages | - contraintes |
| - reprise directe des eaux de voiries et de toitures riveraines ; - économie d'avaloirs et de caniveaux ; - coût comparable aux chaussées classiques ; - chaussée « sèche », appréciable sur les parkings par les piétons ; - chaussées peu bruyantes ; - aspect rustique (convient pour les petites opérations). | - dimensions et choix du matériau poreux, en fonction du trafic ; - précautions à prendre à la mise en oeuvre - risque de colmatage partiel de la surface drainante |